## Slide 1
#batifrais
ATELIER 3
LE RAFRAÎCHISSEMENT LOW TECH
RETOURS D’EXPÉRIENCE PAR LA MESURE SUR LE CONFORT LOW TECH
DE BÂTIMENTS DE LOGEMENTS, BUREAUX ET ENSEIGNEMENT
Thierry RIESER
ENERTECH Scop

## Slide 2: Au menu de l’atelier…
Toc toc toc, qui est là ?
Confort Passif : des opérations qui ont marché… ou pas…
Si on généralisait ? Vos avis ?
Si le passif ne suffit pas : quelques systèmes Low Tech
Conclusion partagée

## Slide 3: Toc toc toc, qui est là ?
Mon nom
Ma structure
Mon vécu du confort Low Tech ?

## Slide 4: Enertech en bref
Bureau d’études fondé par Olivier Sidler en 1980
Engagé dans la transition énergétique des bâtiments
Maîtrise d’œuvre
1er prix 2015 de l’Ingénierie Performante CFP/ICO
Prix coup de cœur 2017 de l’Ingénierie Performante CFP/ICO
Nos activités :

## Slide 5: Enertech en bref
Nos activités :
AMO
Notes: 5

## Slide 6: Enertech en bref
Campagnes de mesures
Commissionnement
Nos activités :
Notes: 6

## Slide 7: Enertech en bref
Analyse de Cycle de Vie
Analyse en Coût global
Migration d’humidité dans les parois anciennes
Stratégie patrimoniale
Etudes R&D
Nos activités :
Notes: 7

## Slide 8: Enertech en bref
Formation
Nos activités :
Notes: 8

## Slide 9: Au menu de l’atelier…
Toc toc toc, qui est là ?
Confort Passif : des opérations qui ont marché… ou pas…
Si on généralisait ? Vos avis ?
Si le passif ne suffit pas : quelques systèmes Low Tech
Conclusion partagée

## Slide 10: Confort passif : LowCal
Low
tech
Bâtiment sans
chauffage ni clim’
Ventilation
double flux
décentralisée
Enertech : SCOP depuis juin 2015
Enjeu : passer la colline !
Bureaux : 600 m² utiles
Prototype de bâtiment Low-Tech
Objectif 1200 € HT/m² SHON
Faible
coût
Construction à
1 12
0 € HT /m²
Très faibles
charges
Bois
paille
Faible
impact
-
Terre crue
Entreprises
locales
Energie positive
tous
usages
Bureaux
10

## Slide 11: LowCal - Equipe
Cabinet Traversier
Enertech
SIB Solutions
BE Mathieu
CERTIB
SOCOTEC
11

## Slide 12: LowCal – Procédé constructif
ITE PSE graphité 120mm + ITI LdB 120mm
U=0,13 W/m².K
Paille 360mm
ITI LdB 50mm
U=0,13 W/m².K
Ouate de cellulose 400 mm
U=0,1 W/m².K
Menuiseries bois triple vitrage à haut facteur solaire (g = 0,55)
Uw=0,91 W/m².K
Dalle flottante sur isolant 240mm PSX
U=0,13 W/m².K
Rupture périphérique
12

## Slide 13: LowCal – quelques photos
13

## Slide 14: LowCal – quelques photos
Triple vitrage
17% de la SHAB
Répartis 44% au Sud
BSO au Sud
Volets coulissants E et O
Volets battants au Nord
Double flux décentralisée
14

## Slide 15: LowCal – Confort d’été mesuré
0 h au-dessus de 28°C
BSO
Faibles apports internes
Inertie terre crue
Aération nocturne et matinale
Cofinancé APR Ademe

## Slide 16: LowCal – Confort d’été mesuré
WE : tout fermé
Aération matinale : ouverture en grand
Fin d’occupation Fenêtres en oscillo
Fermeture fenêtres vers 10h => VDF
Objectif : tenir la masse sous 26°C

## Slide 17: Performances mesurées
7 kW.h/m² d’élec. tous usages
Energie positive d’un facteur 7
Performance et sobriété des usages

## Slide 18: Impact climatique
Eges : Impact Carbone sur tout le cycle de vie
Carbone 1
Carbone 2
Eges pce : Impact Carbone des matériaux
Carbone 1
Carbone 2
E4 C2
1er bâtiment tertiaire certifié
BBCA Excellence
BEPOS+
Effinergie

## Slide 19: Et on n’oublie pas la QAI…
Importance de la VMC
COV du bois à évacuer la 1ère année
CO2, PM1 OK
Cofinancé APR Ademe

## Slide 20: LowCal – Les coûts
Un bâtiment exemplaire non reproductible ?
NON !
Coût travaux : 1 120 €HT /m²SHON hors VRD
Travaux en cours pour le répliquer
Plus d’informations : http://leblog.enertech.fr

## Slide 21: Confort passif : Lycée Gosse
21
Campagne de mesure : Bâtiment B mai - sept. 2018
Lycée René GOSSE à Clermont-l‘Hérault
Extension
MOA : Région Occitanie
Architecte : MPM Archi
BET TCE : BETEREM Ingénirie
AMO et CdM : Enertech

## Slide 22: Confort passif : Lycée Gosse
22
Extension neuve : bâtiment B
RdC : Hall, zone administrative, réfectoire, laverie
R+1 et R+2 : salles de classe
Sud
Sud
Inertie béton
17% de surface de menuiseries / SU
Freecooling par CTA

## Slide 23: Confort passif : Lycée Gosse
23
28°C
Résultats mesurés dans les classes
Moins de 50h au-dessus de 28°C (<6% du temps de présence)

## Slide 24: Lycée Gosse – Freecooling CTA
24
Régulation OK
Equivalent EER moyen : 3,7
3,4 kWhfroid/m2
pour 0,4 kWhél/m2
CTA des salles de classe

## Slide 25: Confort passif : Lycée Gosse
25
Résultats mesurés dans le réfectoire
0h au-dessus de 28°C
28°C
Free cooling nécessaire pour ce résultat, même si équivalent EER moins bon (2,4)

## Slide 26: Confort passif : Collège Ronsard
26
Campagne de mesure : fev. 2018 - fev. 2019
Collège Pierre de Ronsard à Saint-Maur-des-Fossés
Livré en 2008

## Slide 27: Confort passif : Collège Ronsard
27
Contexte : audit instrumenté pour réduire la consommation énergétique (axé maîtrise de l’électricité)
Potentiel de -40% en élec, -28% en chaleur, -32% sur la cuisine centrale, temps de retour < 3 ans
Et au passage : Analyse du confort d’été et QAI

## Slide 28: Confort passif : Collège Ronsard
28
Résultats mesurés dans 8 zones
Jusqu’à 200h au-dessus de 28°C dans les classes

## Slide 29: Confort passif : Collège Ronsard
29
Pourquoi ces résultats ?
Pas d’occultation extérieure
Façade très vitrée
Forte conso d’élec y compris en inoccupation
Free-cooling non prévu (simple flux)
Inertie béton

## Slide 30: Confort passif : et en logement ?
30
AMO énergie depuis 2003
Campagne de mesure : mai 2009 - déc. 2010
ZAC de Bonne
à Grenoble
Aménageur : SEM SAGES

## Slide 31: Confort passif : ZAC de Bonne
31
Dans 67% des logements on a plus de 28°C plus de 40h par an

## Slide 32: Confort passif : ZAC de Bonne
32

## Slide 33: Confort passif : ZAC de Bonne
33
Pourquoi ces résultats ?
Le confort passif suppose des habitants actifs
« Nos » critères de confort ne sont pas (toujours) ceux des habitants
Inertie béton

## Slide 34: Au menu de l’atelier…
Toc toc toc, qui est là ?
Confort Passif : des opérations qui ont marché… ou pas…
Si on généralisait ? Vos avis ?
Si le passif ne suffit pas : quelques systèmes Low Tech
Conclusion partagée

## Slide 35: Si on généralisait ?
Votre avis ?

## Slide 36: Si on généralisait ?
Inertie & free-cooling
(Génération de chaud)
Finalement, c’est du bon sens…
Génération de froid
Génération de chaud

## Slide 37: Si on généralisait ?
Focus sur la terre crue

## Slide 38: Focus sur la terre crue
Modélisation de LowCal sous TRNSYS avec modèle dynamique de stockage d’humidité dans les refends terre crue
Cofinancé APR Ademe

## Slide 39: Focus sur la terre crue
Elle permet de lisser l’humidité intérieure
Notes: En été il fait plus chaud dehors, donc l’HR de l’air est plus élevée qu’en hiver.
Le stock d’humidité est donc faible en hiver et élevé en été.
Donc au printemps et en été, le bâtiment se charge en humidité. La vapeur condense, donc ça chauffe.

## Slide 40: Focus sur la terre crue
Elle permet de lisser l’humidité intérieure
L’effet thermique est négligeable
Env. 30 kg d’eau stockée (pour 30 t de refend) soit < 0,1 kW.h/m² d’énergie
globalement ça chauffe en été !
La terre crue apporte surtout de l’inertie (thermique et hydrique) à très faible énergie grise !
Notes: En été il fait plus chaud dehors, donc l’HR de l’air est plus élevée qu’en hiver.
Le stock d’humidité est donc faible en hiver et élevé en été.
Donc au printemps et en été, le bâtiment se charge en humidité. La vapeur condense, donc ça chauffe.

## Slide 41: Focus sur la terre crue
41
L’air intérieur est plus humide en été qu’en hiver
(contrairement à l’air extérieur, en HR)

## Slide 42: Focus sur la terre crue
42
HR croissante
Le stockage d’humidité dans les matériaux dépend de l’humidité relative

## Slide 43: Focus sur la terre crue
43
Propriétés Hygrothermiques
de la Terre Crue
Journée Terre crue à Limoge, le 18 nov. 2010
Daniel QUENARD
CSTB / Enveloppe et Revêtements / Physique des Matériaux

## Slide 44: Si on généralisait ?
Focus sur l’inertie du LowCal
Béton
Terre crue
Dalles
L’essentiel de l’inertie (mobilisable) est dans les dalles

## Slide 45: Si on généralisait ?
La STD : un outil indispensable !
Recollement STD et Mesure du LowCal : ça marche !

## Slide 46: Pour aller plus loin…
Rapport de synthèse des AMO Bourgogne de 2006 à 2015
225 pages de REX
A télécharger sur : https://www.enertech.fr/rubrique/rubrique-238-2/

## Slide 47: Au menu de l’atelier…
Toc toc toc, qui est là ?
Confort Passif : des opérations qui ont marché… ou pas…
Si on généralisait ? Vos avis ?
Si le passif ne suffit pas : quelques systèmes Low Tech
Conclusion partagée

## Slide 48: Frais low-tech - Coriolis
48
Campagne de mesure : sept. 2013 - sept. 2015
Extension de l’école des Ponts et Chaussées à Marne la Vallée
MOA : ENPC
Architecte : Thierry ROCHE / Atelier LD
BE fluides : Enertech
BET HQE : Enertech + Terre Eco
Qualité santé : Médiéco
Livré en 2013

## Slide 49: Frais low-tech - Coriolis
18 à 20% de surface de menuiseries / SU
Occultations partout (BSO, persiennes…)
Dalles béton (et murs bois)
Maîtrise de l’électricité
Et…

## Slide 50: Frais low-tech - Coriolis
Rafraichissement adiabatique
Pour la partie enseignement

## Slide 51: Frais low-tech - Coriolis
Géo-cooling sur forage sec
Alimentant le plancher chauffant / rafraichissant

## Slide 52: Au menu de l’atelier…
Toc toc toc, qui est là ?
Confort Passif : des opérations qui ont marché… ou pas…
Si on généralisait ? Vos avis ?
Si le passif ne suffit pas : quelques systèmes Low Tech
Conclusion partagée

## Slide 53: High-tech ou Low-tech ?
Technologie performante et maîtrisée
Sobriété de l’usage
Usager actif
Enveloppe passive
Bâtiments à énergie positive tous usages

## Slide 54: Merci de votre attention !
Retrouvez-nous sur :
www.enertech.fr
http://leblog.enertech.fr